## 別紙1-4月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 4
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 11.1 | 11.9 | 11.8 | 13.9 | 15 | 11.5 | 15.1
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 3e-06 | 4e-06 | 3e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 3e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-5月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 5
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 | ● | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 | ● | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 | ● | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 | ● | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 | ● | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.1
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 | ● | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.08
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.05 | 0.02未満 | 0.05
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 | ● | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 | ● | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 | ● | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.013 | 0.023 | 0.013
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 | ● | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.005
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 | ● | 0.0019 | 0.002 | 0.002 | 0.0026 | 0.0059 | 0.0019 | 0.006
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 | ● | 0.031 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.028 | 0.034 | 0.029
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 | ● | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 0.014 | 0.008
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 | ● | 0.0079 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0097 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0088
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 | ● | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0008
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 | ● | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 | ● | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 | ● | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 11.2 | 12.4 | 11.2
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 15.2 | 11.3 | 15.1
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 | ● | 53 | 54 | 54 | 55 | 53 | 53 | 53
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 | ● | 91 | 99 | 102 | 98 | 104 | 92 | 96
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 | ● | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 0.000001未満 | 3e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 2e-06 | 0.000001未満 | 2e-06 | 3e-06 | 0.000001未満 | 2e-06 | 2e-06
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 | ● | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.6
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-6月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 6
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 10 | 10.5 | 10.3 | 10.9 | 16.2 | 10 | 16.2
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 3e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 5e-06 | 0.000001未満 | 3e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 0.000001未満 | 3e-06 | 1e-06
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-7月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 7
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.7 | 8.2 | 11.6
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-8月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 8
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 | ● | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 | ● | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 | ● | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 | ● | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 | ● | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 | ● | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.06
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.05 | 0.02未満 | 0.05
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 | ● | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.14
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 | ● | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002 | 0.002未満
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 | ● | 0.037 | 0.041 | 0.042 | 0.046 | 0.017 | 0.041 | 0.017
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 | ● | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.011 | 0.005 | 0.023 | 0.005
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 | ● | 0.0018 | 0.002 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0068 | 0.0019 | 0.0069
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 | ● | 0.049 | 0.054 | 0.055 | 0.062 | 0.036 | 0.053 | 0.035
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 | ● | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.01 | 0.023 | 0.01
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 | ● | 0.0097 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.01 | 0.01
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001未満 | 0.001
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 | ● | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 | ● | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.05
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 | ● | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10.4 | 10.1
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 12.5 | 9.6 | 12.6
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 | ● | 45 | 46 | 45 | 48 | 49 | 45 | 49
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 | ● | 86 | 75 | 84 | 94 | 103 | 88 | 106
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 | ● | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 0.000001未満 | 3e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 | ● | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.6 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-9月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 9
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 8 | 8 | 7.9 | 8.3 | 15.7 | 8 | 15.8
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-10月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 10
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 8.7 | 9 | 8.8 | 8.3 | 13.3 | 8.7 | 13.2
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.5
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-11月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 11
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 | ● | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 | ● | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 | ● | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 | ● | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 | ● | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 | ● | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.07 | 0.02未満 | 0.07
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 | ● | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.11
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 | ● | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 | ● | 0.0051 | 0.0067 | 0.0062 | 0.0091 | 0.0068 | 0.0062 | 0.0069
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 | ● | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003未満 | 0.005 | 0.003未満
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 | ● | 0.0015 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0077 | 0.0017 | 0.0075
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 | ● | 0.01 | 0.013 | 0.012 | 0.0017 | 0.024 | 0.012 | 0.023
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 | ● | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 | ● | 0.0036 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0055 | 0.0077 | 0.0042 | 0.0075
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 | ● | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0012
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 | ● | 0.008 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 | ● | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 | ● | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 11.8 | 10 | 11.8
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 8 | 8.1 | 8 | 8.2 | 14.2 | 8 | 14.2
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 | ● | 47 | 47 | 47 | 48 | 54 | 47 | 54
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 | ● | 86 | 93 | 95 | 98 | 119 | 93 | 122
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 | ● | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満 | 1e-06
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 | ● | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-12月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 12
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 16.2 | 8.6 | 16.1
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3未満 | 0.5 | 0.3未満
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-1月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 1
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 16 | 8.8 | 16.3
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満 | 2e-06
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-2月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 2
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 | ● | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 | ● | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 | ● | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 | ● | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 | ● | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 | ● | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.08 | 0.02未満 | 0.08
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 | ● | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 | ● | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 | ● | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 | ● | 0.0033 | 0.0042 | 0.0038 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0018
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 | ● | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 | ● | 0.0013 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0053 | 0.0015 | 0.006
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 | ● | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 | ● | 0.0076 | 0.0095 | 0.0086 | 0.011 | 0.012 | 0.0089 | 0.0013
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 | ● | 0.003未満 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 | ● | 0.0029 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0041
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 | ● | 0.0001 | 0.0001未満 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0014
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 | ● | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 | ● | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 | ● | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 | ● | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 13.3 | 11.2 | 13.6
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 9.1 | 9 | 9.1 | 9 | 17.9 | 9.1 | 18.2
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 | ● | 47 | 47 | 47 | 47 | 59 | 47 | 59
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 | ● | 72 | 62 | 65 | 58 | 98 | 64 | 80
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 | ● | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満 | 1e-06
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 | ● | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 | ● | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 1-3月
別紙1 水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月 | 外宿浄水場 | 豊岡集会所 | 真砂墓地 | 照沼集会所 | 南台中央公園 | 東海村役場 | 須和間配水場
|  | (mg/L) |  | 3
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | ● | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基21 | 塩素酸 | 0.6 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基23 | クロロホルム | 0.06 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基26 | 臭素酸 | 0.01 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基30 | ブロモホルム | 0.09 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | ● | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 16.5 | 16.8 | 9.3 | 16.8
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | ● | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 |  | － | － | － | － | － | － | －
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | ● | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | ● | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
基48 | 味 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基49 | 臭気 | 異常なし | － | ● | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | ● | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | ● | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 別紙2
別紙2 久慈川原水水質基準項目
番号 | 項目 | 基準値 |  | 検査月
|  | (mg/L) |  | 5 | 8 | 11 | 2
基01 | 一般細菌 | 100 | 以下 | 2000以上 | 2000以上 | 620 | 1200
基02 | 大腸菌 | 不検出 | － | 陽性 | 陽性 | 陽性 | 陽性
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 以下 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満
基08 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 以下 | 0.005 | 0.004 | 0.004未満 | 0.006
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 以下 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 以下 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.09
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
基14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基17 | ジクロロメタン | 0.02 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基20 | ベンゼン | 0.01 | 以下 | 0.0001未満 | 0.001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満
基21 | 塩素酸 | 省略 | － | － | － | － | －
基22 | クロロ酢酸 | 省略 | － | － | － | － | －
基23 | クロロホルム | 省略 | － | － | － | － | －
基24 | ジクロロ酢酸 | 省略 | － | － | － | － | －
基25 | ジブロモクロロメタン | 省略 | － | － | － | － | －
基26 | 臭素酸 | 省略 | － | － | － | － | －
基27 | 総トリハロメタン | 省略 | － | － | － | － | －
基28 | トリクロロ酢酸 | 省略 | － | － | － | － | －
基29 | ブロモジクロロメタン | 省略 | － | － | － | － | －
基30 | ブロモホルム | 省略 | － | － | － | － | －
基31 | ホルムアルデヒド | 省略 | － | － | － | － | －
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 以下 | 0.27 | 0.28 | 0.09 | 0.09
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 以下 | 0.52 | 0.49 | 0.24 | 0.29
基35 | 銅及びその化合物 | 1 | 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 以下 | 9.2 | 7.5 | 8.7 | 9.4
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 以下 | 0.036 | 0.031 | 0.027 | 0.036
基38 | 塩化物イオン | 200 | 以下 | 6.7 | 4.6 | 5.1 | 6.2
基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 以下 | 54 | 45 | 47 | 47
基40 | 蒸発残留物 | 500 | 以下 | 96 | 103 | 96 | 67
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
基42 | ジェオスミン | 1e-05 | 以下 | 2e-06 | 2e-06 | 0.000001未満 | 1e-06
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 以下 | 3e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
基45 | フェノール類 | 0.005 | 以下 | 0.005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | 以下 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8
基47 | pH値 | 5.8～8.6 | 間 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6
基48 | 味 | 異常なし | － | － | 藻臭 | － | －
基49 | 臭気 | 異常なし | － | 藻臭 | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基50 | 色度 | 5 | 以下 | 13 | 9.1 | 4.6 | 5
基51 | 濁度 | 2 | 以下 | 6.9 | 3.7 | 1.5 | 2.4
※原水調査のため、判定はしません。
※基21から31は消毒副生成物のため省略

## 別紙3
別紙3 水質管理目標設定項目
番号 | 項目 | 目標値 |  | 検査月
|  | （mg/L） |  | 原水 |  | 浄水
|  |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
目01 | アンチモン及びその化合物 | 0.02 | 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | － | －
目02 | ウラン及びその化合物 | 0.002 （暫定） | 以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | － | －
目03 | ニッケル及びその化合物 | 0.02 | 以下 | － | － | 0.002未満 | 0.002未満
目04 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | － | －
目05 | トルエン | 0.4 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | － | －
目06 | （欠番） | － | 以下 | － | － | － | －
目07 | （欠番） | － | 以下 | － | － | － | －
目08 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08 | 以下 | 0.006未満 | 0.006未満 | － | －
目09 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | － | －
目10 | 亜塩素酸 | 0.6 | 以下 | － | － | 0.05未満 | 0.05未満
目11 | （欠番） | － | 以下 | － | － | － | －
目12 | 二酸化塩素 | 0.6 | 以下 | － | － | 0.05未満 | 0.05未満
目13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01 （暫定） | 以下 | － | － | 0.001未満 | 0.001未満
目14 | 抱水クロラール | 0.02 （暫定） | 以下 | － | － | 0.002未満 | 0.002未満
目15 | 農薬類 | 1 | 以下 | 別紙4へ | 別紙4へ | － | －
目16 | 残留塩素 | 1 | 以下 | － | － | 0.8 | 0.6
目17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10～100 | 間 | － | － | 45 | 47
目18 | マンガン及びその化合物 | 0.01 | 以下 | － | － | 0.001未満 | 0.001未満
目19 | 遊離炭酸 | 20 | 以下 | － | － | 0.8 | 0.6
目20 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | － | －
目21 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | 以下 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | － | －
目22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3 | 以下 | － | － | 0.8 | 0.7
目23 | 臭気強度（TON） | 3 | 以下 | － | － | 1未満 | 1未満
目24 | 蒸発残留物 | 30～200 | 間 | － | － | 97 | 84
目25 | 濁度 | １度 | 以下 |  |  | 0.1未満 | 0.1未満
目26 | pH値 | 7.5 | 程度 | － | － | 7.8 | 7.6
目27 | 腐食性（ランゲリア指数） | △1～0 | 間 | － | － | -0.9 | -1.3
目28 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ml （暫定） | 以下 | － | － | 30未満 | 30未満
目29 | （欠番） | － | － | － | － | 0.07 | 0.03
目30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1 | 以下 | － | － | － | －
目31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びルフルオロオクタン酸（PFOA） | 0.00005 （暫定） | 以下 | － | － | 3e-06 | 2e-06
31-1 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） | PFOSとPFOAの 合算値で判定 |  | － | － | 1e-06 | 0.000001未満
31-2 | ペルフルオロオクタン酸（PFOA） |  |  | － | － | 2e-06 | 2e-06
※ 目6・7・11・15・29は削除

## 別紙4
別紙4 久慈川原水農薬類水質管理目標設定項目
番号 | 項目 | 目標値 | 検査月 |  | 用途
|  | （mg/L） | 7 | 1
1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.05 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 土壌薫蒸剤
2 | 2,2-DAP（ダラポン） | 0.08 | 0.0008未満 | 0.0008未満 | 除草剤
3 | 2,4-D | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 除草剤
4 | EPN | 0.004 | 0.00004未満 | 0.00004未満 | 殺虫剤
5 | MCPA | 0.005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 除草剤
6 | アシュラム | 0.9 | 0.002未満 | 0.002未満 | 除草剤
7 | アセフェート | 0.006 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 殺虫剤
8 | アトラジン | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 除草剤
9 | アニロホス | 0.003 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 除草剤
10 | アミトラズ | 0.006 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 殺虫剤
11 | アラクロール | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 除草剤
12 | イソキサチオン | 0.005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 殺虫剤
13 | イソフェンホス | 0.001 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 殺虫剤
14 | イソプロカルブ（MIPC） | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 殺虫剤
15 | イソプロチオラン（IPT） | 0.3 | 0.003未満 | 0.003未満 | 殺菌剤、殺虫剤
16 | イプロベンホス（IBP） | 0.09 | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 殺菌剤
17 | イミノクタジン | 0.006 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 殺菌剤
18 | インダノファン | 0.009 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 除草剤
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 除草剤
20 | エトフェンプロックス | 0.08 | 0.0008未満 | 0.0008未満 | 殺虫剤
21 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 殺虫剤
22 | オキサジクロメホン | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 除草剤
23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 殺菌剤
24 | オリサストロビン | 0.1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 殺菌剤
25 | カズサホス | 0.0006 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 殺虫剤
26 | カフェンストロール | 0.008 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 除草剤
27 | カルタップ | 0.08 | 0.0008未満 | 0.0008未満 | 殺虫剤
28 | カルバリル（NAC） | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 殺虫剤
29 | カルボフラン（カルボスルファン代謝物） | 0.005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 殺虫剤
30 | キノクラミン（ACN） | 0.005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 除草剤
31 | キャプタン | 0.3 | 0.003未満 | 0.003未満 | 殺菌剤
32 | クミルロン | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 除草剤
33 | グリホサート | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 除草剤
34 | グルホシネート | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 | 除草剤
35 | クロメプロップ | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 除草剤
36 | クロルニトロフェン（CNP） | 0.0001 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 除草剤
37 | クロルピリホス | 0.003 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 殺虫剤
38 | クロロタロニル（TPN） | 0.05 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 殺菌剤
39 | シアナジン | 0.001 | 0.00001未満 | 0.00001未満 | 除草剤
40 | シアノホス（CYAP） | 0.003 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 殺虫剤（防虫剤）
41 | ジウロン（DCMU） | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 除草剤
42 | ジクロベニル（DBN） | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 除草剤
43 | ジクロルボス（DDVP） | 0.008 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 殺虫剤
44 | ジクワット | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 除草剤
45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 0.00004未満 | 0.00004未満 | 殺虫剤
46 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 殺菌剤、殺虫剤
47 | ジチオピル | 0.009 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 除草剤
48 | シハロホップブチル | 0.006 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 除草剤
49 | シマジン（CAT） | 0.003 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 除草剤
50 | ジメタメトリン | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 除草剤
51 | ジメトエート | 0.05 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 殺虫剤
52 | シメトリン | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 除草剤
53 | ダイアジノン | 0.003 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 殺虫剤
54 | ダイムロン | 0.8 | 0.008未満 | 0.008未満 | 除草剤
55 | ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 土壌薫蒸剤
56 | チアジニル | 0.1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 殺菌剤
57 | チウラム | 0.02 | 0.0004 | 0.0002未満 | 殺菌剤
58 | チオジカルブ | 0.08 | 0.0008未満 | 0.0008未満 | 殺虫剤
59 | チオファネートメチル | 0.3 | 0.003未満 | 0.003未満 | 殺菌剤
60 | チオベンカルブ | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 除草剤
61 | テフリルトリオン | 0.002 | 0.00002未満 | 0.00002未満 | 除草剤
62 | テルブカルブ（MBPMC） | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 除草剤
63 | トリクロピル | 0.006 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 除草剤
64 | トリクロルホン（DEP） | 0.005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 殺虫剤
65 | トリシクラゾール | 0.1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 殺菌剤
66 | トリフルラリン | 0.06 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 除草剤
67 | ナプロパミド | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 除草剤
68 | パラコート | 0.005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 除草剤
69 | ピペロホス | 0.0009 | 0.000009未満 | 0.000009未満 | 除草剤
70 | ピラクロニル | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 除草剤
71 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 0.00004未満 | 0.00004未満 | 除草剤
72 | ピラゾリネート（ピラゾネート） | 0.02 | 0.001未満 | 0.001未満 | 除草剤
73 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 0.00002未満 | 0.00002未満 | 殺虫剤
74 | ピリブチカルブ | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 除草剤
75 | ピロキロン | 0.05 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 殺菌剤
76 | フィプロニル | 0.0005 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 殺虫剤
77 | フェニトロチオン（MEP） | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 殺虫剤
78 | フェノブカルブ（BPMC） | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 殺虫剤
79 | フェリムゾン | 0.05 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 殺菌剤
80 | フェンチオン（MPP） | 0.006 | 0.00006未満 | 0.00006未満 | 殺虫剤
81 | フェントエート（PAP） | 0.007 | 0.00007未満 | 0.00007未満 | 殺虫剤
82 | フェントラザミド | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 除草剤
83 | フサライド | 0.1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 殺菌剤
84 | ブタクロール | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 除草剤
85 | ブタミホス | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 除草剤
86 | ブプロフェジン | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 殺虫剤
87 | フルアジナム | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 殺菌剤
88 | プレチラクロール | 0.05 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 除草剤
89 | プロシミドン | 0.09 | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 殺菌剤
90 | プロチオホス | 0.007 | 0.00007未満 | 0.00007未満 | 殺虫剤
91 | プロピコナゾール | 0.05 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 殺菌剤
92 | プロピザミド | 0.05 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 除草剤
93 | プロベナゾール | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 殺菌剤
94 | ブロモブチド | 0.1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 除草剤
95 | ベノミル | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 殺菌剤
96 | ペンシクロン | 0.1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 殺菌剤
97 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 除草剤
98 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 0.001未満 | 0.001未満 | 除草剤
99 | ベンタゾン | 0.2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 除草剤
100 | ペンディメタリン | 0.3 | 0.003未満 | 0.003未満 | 除草剤
101 | ベンフラカルブ | 0.04 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 殺虫剤
102 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 除草剤
103 | ベンフレセート | 0.07 | 0.0007未満 | 0.0007未満 | 除草剤
104 | ホスチアゼート | 0.003 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 殺虫剤
105 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 0.007未満 | 0.007未満 | 殺虫剤
106 | メコプロップ（MCPP） | 0.05 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 除草剤
107 | メソミル | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 殺虫剤
108 | メタラキシル | 0.2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 殺菌剤
109 | メチダチオン（DMTP） | 0.004 | 0.00004未満 | 0.00004未満 | 殺虫剤
110 | メトミノストロビン | 0.04 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 殺菌剤
111 | メトリブジン | 0.03 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 除草剤
112 | メフェナセット | 0.02 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 除草剤
113 | メプロニル | 0.1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 殺菌剤
114 | モリネート | 0.005 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 除草剤

## 別紙5
別紙 任意検査
任意検査（久慈川原水）
種別 | 項目 | 目標値 | 単位 | 検査月
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
指標菌 | 大腸菌（定量） | － | － | 93 | － | 140 | － | 88 | － | 190 | － | 45 | － | 31 | －
| 嫌気性芽胞菌 | － | － | 1未満 | － | 1未満 | － | 1未満 | － | 1未満 | － | 2 | － | 1未満 | －
病原性微生物 | クリプトスポリジウム（オーシスト数） | 0.015 | 個/L | － | 不検出 | － | 不検出 | － | 不検出 | － | 不検出 | － | 不検出 | － | 不検出
| ジアルジア（シスト数） | － | 個/L | － | 不検出 | － | 不検出 | － | 不検出 | － | 不検出 | － | 不検出 | － | 不検出
ダイオキシン類 | ダイオキシン | 1以下 | pg-TEQ/L | － | － | － | － | － | 0.43 | － | － | － | － | － | －
放射能濃度 | 全アルファ線 | 0.5 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.03 | － | －
| 全ベータ線 | 1 | mg/L | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.3 | － | －
任意検査（浄水）
種別 | 項目 | 目標値 | 単位 | 検査月 4: 検査月
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
病原性微生物 | クリプトスポリジウム（オーシスト数） | 0.002（暫定） | 個/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| ジアルジア（シスト数） | － | 個/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
ダイオキシン類 | ダイオキシン | 1以下 | pg-TEQ/L | － | － | － | － | － | 0.0053 | － | － | － | － | － | －
環境ホルモン | ビスフェノールＡ | 0.1(暫定) | mg/L | － | － | － | 0.00001未満 | － | － | － | － | － | 0.00001未満 | － | －
| ノニルフェノール | 0.3(暫定) | mg/L | － | － | － | 0.0001未満 | － | － | － | － | － | 0.0001未満 | － | －
| オクチルフェノール | － | mg/L | － | － | － | 0.00001未満 | － | － | － | － | － | 0.00001未満 | － | －
| トリブチルスズ | 0.1以下 | mg/L | － | － | － | 0.000001未満 | － | － | － | － | － | 0.000001未満 | － | －
| フタル酸ジ（n-ブチル） | 0.2(暫定) | mg/L | － | － | － | 0.001未満 | － | － | － | － | － | 0.001未満 | － | －
| フタル酸ジシクロキシル | － | mg/L | － | － | － | 0.0002未満 | － | － | － | － | － | 0.0002未満 | － | －
| フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | － | mg/L | － | － | － | 0.006未満 | － | － | － | － | － | 0.006未満 | － | －